一、作用

压缩机的排气温度很高（如0.8Mpa的压缩机排气温度可高达140—170℃），在此高温下，压缩机中混有的水、油等杂质均呈气态。如直接输入后接气源处理装置或用气设备，会带来很多害处。因此，必须在压缩机出口的后面设置后冷却器，吸收空气中的热量，使温度降至40～50℃，促使压缩空气中的水汽、油气大部分都凝成液态的水滴和油滴而被分离出来，由排污器排出。经过冷却和初步净化后的压缩空气供用气管道中其它设备，以提高它们的使用可靠性与工作寿命。

二、分类

后部冷却器是一种热交换器，既可用空气冷却，也可用水进行冷却。

ODC系列压缩空气后部冷却器分风冷式（F型）和水冷式（W型）两种。风冷式主要用于水资源缺乏的场合；在水资源充分时选用水冷式能取得更好的效果。

三、原理

风冷式后部冷却器依靠风扇产生流动空气强迫吹向带散热片的热空气管道，使管内空气温度得以降低。经风冷后的压缩空气温度大约比环境温度高12～15℃。

水冷式后部冷却器是冷却水与热空气隔开，冷却水与热空气作反向流动。压缩空气的出口温度大约比冷却水温度高8～10℃。

后部冷却器会产生大量的冷凝水，通常都带有冷凝水分离器和排水器。

四、安装

风冷式后部冷却器安装地点应选择在干净通风场所，且应远离热源和避免太阳直射。

水冷式后部冷却器的冷却水应设置独立的进出水管道，在进水侧应装设截止阀（用户自备）。

进水温度、水质及流量应符合规定要求。

五、规格

- 1.ODC-F系列风冷式后部冷却器的规格

| 最高使用压力 | 1.0Mpa |
| --- | --- |
| 最高使用温度 | 140℃ |
| 额定进气温度 | ≤90℃ |
| 出口空气温度 | 环境温度+6℃ |
| 环境温度 | ＜38℃ |

2. ODC-W系列水冷式后部冷却器的规格

| 工作压力 (壳/管) | 1.0 / 0.4Mpa |
| --- | --- |
| 设计压力 (壳/管) | 1.5 / 1.0Mpa |
| 最高进气温度 | ≤140℃ (≤180℃接受订货) |
| 出口空气温度 | ≤42℃ |
| 进水温度 | ≤31℃ |
| 排水温度 | ≤40℃ |

六、初次使用注意事项

- 核对电源参数应与铭牌标示相符。

- 空气进出口方向应与标示一致。

- 空气流量不应超过额定处理量。

- 进气温度应≤90℃（风冷）、≤140℃（水冷）。

- 设备安装处应通风无阻碍。

七、日常维护

- 为保证设备性能须定期巡视风机的运行情况。

- 应定期用压缩空气清吹冷凝器翅片。