GT型气动碟阀

使用与保养说明书

杭州欧卓净化机械有限公司

- GT型气动执行器的使用

GT型气动执行器是角行程回系列的一种执行器，它适应与球阀、碟阀等90度回转的阀门配套使用。

成套气动阀门，可以单独控制或集体控制，可近距离控制，也可远距离控制，可配二位五通电磁阀、手动换向阀、空气过滤器，如需返回信号，可配限位行程开关盒。需要调节阀门流量，可配阀门电气定位器，可与其它元件、仪表配套使用。

成套气动阀门在正常使用时，气源压力为0.4~0.7Mpa，也可根据实际使用状况，调整气源使用压力，气源应保持清洁、干燥，以免对气缸内腔造成损坏，影响阀门正常启闭。

- 产品的维护与保养

气动成套阀门为现场仪表，在运转中应定期进行维护和保养，从而保证气动阀门常年保持整洁、润滑，使您的设备在使用中正常的运转。

气动执行器的日常维护工作：气源应保持干燥、清洁，定期对执行器相应配合使用的空气过滤器进行放水、排污，以免进入电磁阀和执行器，影响正常工作。执行器外表清洁：无粉尘沾积，执行器应不受水蒸气、油污的沾染。气动执行器的密封应良好，各密封面、点应完整牢固，严密无损。气缸进出口气接头不允许有损伤；气缸和空气管的各部位应进行仔细检查，保持气源压力正常。管子不允许有凹陷，保持畅通，不得有影响使用性能的泄漏。不论是电磁阀、气源处理三联件、定位器的气源管路连接应完好无损。（客户定制）电气部分的电源信号或调节电流信号应无缺相、短路、断路故障。外壳防护接头连接应紧实、严密、防止进水、受潮与灰尘的侵蚀，保证电磁阀或定位器的正常工作。信号回信器应处于完好状态，以保证阀门开关位置的信号传送，手动操作机构应润滑良好，启闭灵活。

气动执行器上的阀门外部表面应保持清洁，经常去除灰尘、油污以及介质残渍等赃物。对于阀门的活动部位必须保持清洁，以免产生磨损或腐蚀。在动行中阀门应完好、无泄漏，开启和开闭灵活。各种阀件应齐全、完好。法兰和支架上的螺栓不可缺少，螺纹应完好无损，不允许有松动现象，如发现松动应及时拧紧，以免磨损连接造成开启和关闭的位置不正确，产生泄露。气缸头不允许歪斜，避免对阀杆部位摩擦而咬死，造成执行器不灵或不能正常工作。

因此，应长期对气动阀门进行维护与保养，才能使整个气动仪表控制系统处于正常工作状态。在正常工作情况下每月检验不少与一次，每年检修一次。

3.一般的问题解决指南

| 故障现象 | 检查项目 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 气动 阀件 不能 动作 | 电磁阀是否正常、线圈是否烧坏、电磁阀芯是否被赃物卡死 | 更换电磁阀、更换线圈、清除赃物 |
|  | 对执行器单独供气检验，是否正常工作，如气缸串气不正常工作，拆开执行器检查密封件是否已损坏，气缸内孔表面是否已损坏。 | 更换已坏密封圈、更换气缸 |
|  | 阀内有杂质将球芯卡住 | 清除杂质更换已损阀件 |
|  | 手动操作机构的手柄处在手动位置 | 将手柄扳到气动自动位置 |
| 气动 阀门 动作 迟缓、 爬行 | 气源压力不够 | 增加气源压力（一般试验<0.4Mpa,使用时0.4~0.7Mpa |
|  | 气动执行器扭距过小 | 增大执行器型号规格 |
|  | 气动阀芯或其它阀件装配太紧不合理 | 重新修理装配,调整阀门扭距 |
|  | .气源管路堵塞流量过小 | 排除堵塞 |
| 回信 (客户定制) 器无 信号 | 信号电源线短路、断路 | 维修电源线路 |
|  | 凸轮位置不准确 | 重新调整凸轮至正确位置 |
|  | 微动开关损坏 | 更换微动开关 |

使用前请认真阅读本手册

须知保养重于维修

杭 州 欧 卓 净 化 机 械 有 限 公 司

电话：0571-88180233 88180255  88180266  88180277

传真：0571-88180211    邮编：310011

地址：杭州拱墅区富强路25号

E-mail：ouzhuo@126.com